## Motorliste
Motorliste |  |  | Von https://tililt.com/de/motoren/motorliste/ – die Zeilen 5–7 sind Beispiele: einfach überschreiben. Graue Spalten rechnen sich selbst aus.
Motoren |  | In Betrieb |  | Überfällig |  | Fällig in 30 Tagen |  | Installierte kW
Einsatzort |  |  |  |  | Typenschild | [17 empty] | Lager |  |  | Schutz |  |  |  |  | Wartung
Kennzeichen | Standort / Linie | Treibt an | Kritikalität | Status | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Leistung | Einheit | kW | Spannung | Nennstrom (A) | Hz | min⁻¹ | Polzahl | Baugröße | Bauform | Schutzart | Isol.-Klasse | IE-Klasse | Betriebsart | SF | Lager A-Seite | Lager B-Seite | Fett | Anlauf | Überlast eingestellt (A) | Überlast-Prüfung | Leitung | Absicherung | Eingebaut | Letzte Wartung | Intervall (Monate) | Nächste fällig | Fällig? | Bemerkungen
P-101 | Kesselhaus | Speisewasserpumpe 1 | A — stoppt die Produktion | In Betrieb | ABB | M3BP 132SMA 2 | 3GBP131210 | 5.5 | kW |  | 400Δ/690Y | 10.2 | 50 | 2915 |  | 132S | B35 | IP55 | F | IE3 | S1 | 1 | 6208-2Z/C3 | 6208-2Z/C3 | Lebensdauergeschmiert | Direktanlauf | 10.5 |  | NYM-J 5×2,5 mm² | LS D16 | 2021-03-15 | 2025-09-02 | 6 |  |  | Nach jeder Arbeit an der Pumpe die Ausrichtung prüfen.
F-204 | Kühlturm | Kühlturmlüfter | B — bremst die Produktion | In Betrieb | WEG | W22 180L | 1024887331 | 22 | kW |  | 400Δ | 40.5 | 50 | 1470 |  | 180L | V1 | IP56 | F | IE3 | S1 | 1 | 6311-C3 | 6211-C3 | Polyrex EM, 20 g / 4000 h | Frequenzumrichter | 41 |  | NYCWY 4×10/10 mm² | 63 A gG | 2019-06-01 | 2026-04-20 | 6 |  |  | A- und B-Seite nachschmieren; FU-Rampe 15 s.
B-310 | Linie 3 | Zulaufband | C — kann warten | Reserve im Lager | Siemens | 1LA3 113-4 | E 0782 1146 | 5.5 | PS |  | 220Δ/380Y | 8.6 | 50 | 1420 |  | 112M | B3 | IP44 | B | Unbekannt | S1 | 1 | 6306-2Z/C3 | 6206-2Z/C3 | Lebensdauergeschmiert | Direktanlauf | 14.9 |  | NYY-J 5×1,5 mm² | 16 A gG | 2012-05-14 | 2024-05-14 | 12 |  |  | Reserve für B-301 bis B-312. Überlast steht noch auf dem Dreieck-Strom (220 V) – vor dem Einbau am 400-V-Netz auf den Stern-Strom einstellen.
Formulas:
Nächste fällig = IF(OR([Letzte Wartung]="",[Intervall (Monate)]=""),"",EDATE([Letzte Wartung],[Intervall (Monate)]))
Fällig? = IF([Nächste fällig]="","",IF([Nächste fällig]<TODAY(),"Überfällig",IF([Nächste fällig]-TODAY()<=30,"Fällig in 30 Tagen","OK")))

## Ersatzteile
Lager-Ersatzteile
Die Lager eintragen, die im Lager liegen. „Verbaut in“ zählt die Motoren der Motorliste, die dieses Lager auf der A- oder B-Seite haben.
Lager | Im Lager | Mindestbestand | Verbaut in (Motoren) | Nachbestellen?
6208-2Z/C3 | 2 | 2
6311-C3 | 1 | 1
6211-C3 | 0 | 1
6306-2Z/C3 | 1 | 1
6206-2Z/C3 | 1 | 1

## Listen
Kritikalität | Status | Einheit | Hz | Bauform | Schutzart | Isolierklasse | IE-Klasse | Betriebsart | Anlauf
A — stoppt die Produktion | In Betrieb | kW | 50 | B3 | IP23 | B | IE1 | S1 | Direktanlauf
B — bremst die Produktion | Reserve im Lager | PS | 60 | B5 | IP44 | F | IE2 | S2 | Stern-Dreieck
C — kann warten | In Reparatur | HP |  | B14 | IP54 | H | IE3 | S3 | Sanftanlasser
| Außer Betrieb |  |  | B35 | IP55 |  | IE4 | S4 | Frequenzumrichter
|  |  |  | B34 | IP56 |  | IE5 | S6 | Wendeschaltung
|  |  |  | V1 | IP65 |  | Unbekannt | S9 | Polumschaltbar
|  |  |  | V3 | IP66
|  |  |  | V5 | Ex d
|  |  |  | V6 | Ex e
V15
V18
V36
Unter jeder Überschrift bis Zeile 40 eigene Einträge ergänzen; die Auswahllisten der Motorliste übernehmen sie.

## Anleitung
Anleitung zur Motorliste
Eine Zeile je Motor, auch für die Reservemotoren im Lager. Zum Anfangen genügt das Kennzeichen; der Rest wird ergänzt, wenn man das nächste Mal am Motor steht.
Spalte | Gruppe | Was hineingehört
Kennzeichen | Einsatzort | Die eigene Nummer, am Motor oder im Anlagenplan (z. B. das BMK). Muss eindeutig sein – daran unterscheidet ein Instandhaltungsprogramm die Motoren.
Standort / Linie | Einsatzort | Gebäude, Bereich oder Linie.
Treibt an | Einsatzort | Die Maschine, die er antreibt: Pumpe, Lüfter, Band, Verdichter.
Kritikalität | Einsatzort | A, wenn sein Ausfall die Produktion stoppt. Für A-Motoren lohnt sich ein Reservemotor.
Status | Einsatzort | In Betrieb, als Reserve im Lager, in der Wickelei oder außer Betrieb.
Hersteller | Typenschild | Oben auf dem Typenschild.
Typ | Typenschild | Typ- oder Bestellnummer – die wichtigste Zeile, wenn man baugleich nachbestellt.
Serien-Nr. | Typenschild | Die fragt der Hersteller bei Garantiefällen ab.
Leistung | Typenschild | Bemessungsleistung an der Welle, wie aufgedruckt.
Einheit | Typenschild | kW, PS (ältere Schilder) oder HP (amerikanische Motoren). Die kW-Spalte rechnet PS und HP um, damit die Liste sortiert und summiert.
kW | Typenschild | Wird berechnet.
Spannung | Typenschild | Wie aufgedruckt, z. B. 400Δ/690Y oder 230Δ/400Y.
Nennstrom (A) | Typenschild | Bemessungsstrom bei der Spannung, in der er tatsächlich geschaltet ist.
Hz | Typenschild | 50 oder 60.
min⁻¹ | Typenschild | Bemessungsdrehzahl vom Schild.
Polzahl | Typenschild | Wird aus Drehzahl und Frequenz berechnet: 2900 min⁻¹ bei 50 Hz ist 2-polig, 1450 ist 4-polig.
Baugröße | Typenschild | IEC-Baugröße, z. B. 132S oder 180L. Gleiche Baugröße, gleiche Fußlöcher und Welle.
Bauform | Typenschild | Bauform: Füße, Flansch oder beides (B3, B5, B35 …).
Schutzart | Typenschild | Schutzart, oder Ex-Schutz bei explosionsgeschützten Motoren.
Isol.-Klasse | Typenschild | Isolierstoffklasse, meist F.
IE-Klasse | Typenschild | Wirkungsgradklasse. Vor einem baugleichen Ersatz die EU-Mindestklasse prüfen.
Betriebsart | Typenschild | S1 ist Dauerbetrieb; alles andere heißt, der Motor ist für Aussetzbetrieb ausgelegt.
SF | Typenschild | Service-Faktor, nur auf amerikanischen Schildern. 1,0, wenn keiner angegeben ist.
Lager A-Seite | Lager | Lager auf der Antriebsseite (A-Seite), oft auf dem Schild oder am Schmiernippel.
Lager B-Seite | Lager | Lager auf der Nicht-Antriebsseite (B-Seite).
Fett | Lager | Fettsorte und Menge, oder „lebensdauergeschmiert“.
Anlauf | Schutz | Wie er anläuft.
Überlast eingestellt (A) | Schutz | Worauf der Motorschutz bzw. das Überlastrelais eingestellt ist.
Überlast-Prüfung | Schutz | Wird berechnet: meldet einen Motorschutz mehr als 25 % über dem Nennstrom oder mehr als 10 % darunter.
Leitung | Schutz | Querschnitt und Typ der Zuleitung.
Absicherung | Schutz | Leitungsschutzschalter oder Sicherung des Abgangs.
Eingebaut | Wartung | Einbaudatum.
Letzte Wartung | Wartung | Datum der letzten planmäßigen Wartung.
Intervall (Monate) | Wartung | Wartungsintervall in Monaten.
Nächste fällig | Wartung | Wird berechnet: letzte Wartung + Intervall.
Fällig? | Wartung | Wird berechnet: Überfällig, Fällig in 30 Tagen oder OK.
Bemerkungen | Wartung | Alles, was der Nächste wissen sollte.
Hilfe zum Typenschild
Typenschild lesen, Zeile für Zeile
Ersatzmotor auswählen
IEC-Baugrößen
Motornennstrom
Wirkungsgradklassen IE1–IE4