## Bemessungsstrom
Bemessungsstrom von Drehstrommotoren — Bemessungsstrom — typische Werte, 4-polig IE3, 50 Hz (A)
kW | PS | 230 V | 400 V | 690 V
0.37 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.6
0.55 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 0.8
0.75 | 1 | 2.9 | 1.7 | 1
1.1 | 1.5 | 4.2 | 2.4 | 1.4
1.5 | 2 | 5.7 | 3.3 | 1.9
2.2 | 3 | 8 | 4.6 | 2.7
3 | 4.1 | 11 | 6.2 | 3.6
4 | 5.4 | 14 | 8.1 | 4.7
5.5 | 7.5 | 19 | 11 | 6.4
7.5 | 10 | 26 | 14.8 | 8.5
11 | 15 | 36 | 21 | 12
15 | 20 | 49 | 28.5 | 16
18.5 | 25 | 61 | 35 | 20
22 | 30 | 71 | 41 | 24
30 | 41 | 95 | 55 | 32
37 | 50 | 116 | 67 | 39
45 | 61 | 140 | 81 | 47
55 | 75 | 171 | 99 | 57
75 | 102 | 234 | 135 | 78
90 | 122 | 277 | 160 | 92
110 | 150 | 338 | 195 | 113
132 | 179 | 398 | 230 | 133
160 | 218 | 485 | 280 | 162
200 | 272 | 606 | 350 | 202
250 | 340 | 745 | 430 | 248
315 | 428 | 935 | 540 | 312
Richtwerte für vierpolige IE3-Normmotoren; 2-, 6- und 8-polige Motoren und andere Hersteller weichen ab. 230 V = derselbe Motor in Dreieck, 690 V = in Stern. Leitungsquerschnitt nach DIN VDE 0298-4 mit Verlegeart, Häufung und Spannungsfall. Quelle: https://tililt.com/de/motoren/motornennstrom-tabelle/

## Drehzahl und Polzahl bei 50 Hz
Bemessungsstrom von Drehstrommotoren — Drehzahl und Polzahl bei 50 Hz (min⁻¹)
Pole | Synchron | Typenschild
2 | 3000 | 2850–2950
4 | 1500 | 1420–1480
6 | 1000 | 940–980
8 | 750 | 700–735
Richtwerte für vierpolige IE3-Normmotoren; 2-, 6- und 8-polige Motoren und andere Hersteller weichen ab. 230 V = derselbe Motor in Dreieck, 690 V = in Stern. Leitungsquerschnitt nach DIN VDE 0298-4 mit Verlegeart, Häufung und Spannungsfall. Quelle: https://tililt.com/de/motoren/motornennstrom-tabelle/