## Registre
Registre des moteurs |  |  | De https://tililt.com/fr/moteurs/registre-moteurs/ – les lignes 5 à 7 sont des exemples, il suffit de les remplacer. Les colonnes grises se calculent seules.
Moteurs |  | En service |  | En retard |  | Dans les 30 jours |  | kW installés
Emplacement |  |  |  |  | Plaque | [17 empty] | Roulements |  |  | Protection |  |  |  |  | Entretien
Repère | Atelier / ligne | Entraîne | Criticité | État | Fabricant | Type | N° de série | Puissance | Unité | kW | Tension | Intensité nominale (A) | Hz | tr/min | Pôles | Hauteur d'axe | Forme | Indice IP | Classe d'isol. | Classe IE | Service | SF | Roulement côté accouplement | Roulement côté opposé | Graisse | Démarrage | Réglage thermique (A) | Contrôle thermique | Câble | Protection amont | Mise en service | Dernier entretien | Périodicité (mois) | Prochain entretien | Échéance | Remarques
P-101 | Chaufferie | Pompe alimentaire 1 | A — arrête la production | En service | ABB | M3BP 132SMA 2 | 3GBP131210 | 5.5 | kW |  | 400Δ/690Y | 10.2 | 50 | 2915 |  | 132S | B35 | IP55 | F | IE3 | S1 | 1 | 6208-2Z/C3 | 6208-2Z/C3 | Graissé à vie | Direct | 10.5 |  | U-1000 R2V 4G2,5 mm² | Disjoncteur D16 | 2021-03-15 | 2025-09-02 | 6 |  |  | Contrôler l'alignement après toute intervention sur la pompe.
F-204 | Tour aéroréfrigérante | Ventilateur de la tour | B — ralentit la production | En service | WEG | W22 180L | 1024887331 | 22 | kW |  | 400Δ | 40.5 | 50 | 1470 |  | 180L | V1 | IP56 | F | IE3 | S1 | 1 | 6311-C3 | 6211-C3 | Polyrex EM, 20 g / 4000 h | Variateur de fréquence | 41 |  | U-1000 R2V 4G10 mm² blindé | 63 A gG | 2019-06-01 | 2026-04-20 | 6 |  |  | Regraisser côté accouplement et côté opposé ; rampe du variateur 15 s.
B-310 | Ligne 3 | Convoyeur d'alimentation | C — peut attendre | De réserve en magasin | Leroy-Somer | LS 112 M | 782114/06 | 5.5 | ch |  | 220Δ/380Y | 8.6 | 50 | 1420 |  | 112M | B3 | IP44 | B | Inconnue | S1 | 1 | 6306-2Z/C3 | 6206-2Z/C3 | Graissé à vie | Direct | 14.9 |  | U-1000 R2V 5G1,5 mm² | 16 A gG | 2012-05-14 | 2024-05-14 | 12 |  |  | Réserve pour B-301 à B-312. Le thermique est encore réglé sur le courant triangle (220 V) – le régler sur le courant étoile avant de le monter sur le réseau 400 V.
Formulas:
Prochain entretien = IF(OR([Dernier entretien]="",[Périodicité (mois)]=""),"",EDATE([Dernier entretien],[Périodicité (mois)]))
Échéance = IF([Prochain entretien]="","",IF([Prochain entretien]<TODAY(),"En retard",IF([Prochain entretien]-TODAY()<=30,"Dans les 30 jours","OK")))

## Pièces
Roulements de rechange
Saisir les roulements en magasin. « Monté sur » compte les moteurs du registre qui ont ce roulement côté accouplement ou côté opposé.
Roulement | En stock | Stock minimum | Monté sur (moteurs) | À commander ?
6208-2Z/C3 | 2 | 2
6311-C3 | 1 | 1
6211-C3 | 0 | 1
6306-2Z/C3 | 1 | 1
6206-2Z/C3 | 1 | 1

## Listes
Criticité | État | Unité | Hz | Forme | Indice IP | Classe d'isolation | Classe IE | Service | Démarrage
A — arrête la production | En service | kW | 50 | B3 | IP23 | B | IE1 | S1 | Direct
B — ralentit la production | De réserve en magasin | ch | 60 | B5 | IP44 | F | IE2 | S2 | Étoile-triangle
C — peut attendre | En réparation | HP |  | B14 | IP54 | H | IE3 | S3 | Démarreur progressif
| Hors service |  |  | B35 | IP55 |  | IE4 | S4 | Variateur de fréquence
|  |  |  | B34 | IP56 |  | IE5 | S6 | Inverseur
|  |  |  | V1 | IP65 |  | Inconnue | S9 | Deux vitesses
|  |  |  | V3 | IP66
|  |  |  | V5 | Ex d
|  |  |  | V6 | Ex e
V15
V18
V36
Ajouter vos propres valeurs sous chaque titre jusqu'à la ligne 40 ; les listes déroulantes du registre les reprennent.

## Aide
Mode d'emploi du registre des moteurs
Une ligne par moteur, y compris les moteurs de réserve en magasin. Pour commencer, le repère suffit ; le reste se complète la prochaine fois qu'on passe devant le moteur.
Colonne | Groupe | Ce qu'on y met
Repère | Emplacement | Votre propre numéro, sur le moteur ou sur le schéma. Il doit être unique – c'est lui qui distingue les moteurs dans une GMAO.
Atelier / ligne | Emplacement | Bâtiment, atelier ou ligne.
Entraîne | Emplacement | La machine entraînée : pompe, ventilateur, convoyeur, compresseur.
Criticité | Emplacement | A si sa panne arrête la production. Pour les moteurs A, un moteur de réserve se justifie.
État | Emplacement | En service, de réserve en magasin, chez le bobinier ou hors service.
Fabricant | Plaque | En haut de la plaque signalétique.
Type | Plaque | Type ou référence de commande – la ligne la plus utile pour recommander à l'identique.
N° de série | Plaque | Le fabricant la demande pour toute garantie.
Puissance | Plaque | Puissance utile sur l'arbre, telle qu'imprimée.
Unité | Plaque | kW, ch (anciennes plaques) ou HP (moteurs américains). La colonne kW convertit ch et HP pour que le registre se trie et s'additionne.
kW | Plaque | Calculée.
Tension | Plaque | Telle qu'imprimée, par ex. 400Δ/690Y ou 230Δ/400Y.
Intensité nominale (A) | Plaque | Intensité nominale à la tension du couplage réellement utilisé.
Hz | Plaque | 50 ou 60.
tr/min | Plaque | Vitesse nominale lue sur la plaque.
Pôles | Plaque | Calculé à partir de la vitesse et de la fréquence : 2900 tr/min à 50 Hz, c'est 2 pôles ; 1450, 4 pôles.
Hauteur d'axe | Plaque | Hauteur d'axe IEC, par ex. 132S ou 180L. Même hauteur d'axe, mêmes trous de pattes et même arbre.
Forme | Plaque | Forme de construction : pattes, bride ou les deux (B3, B5, B35…).
Indice IP | Plaque | Indice de protection, ou mode de protection Ex pour les moteurs ATEX.
Classe d'isol. | Plaque | Classe d'isolation, le plus souvent F.
Classe IE | Plaque | Classe de rendement. Avant un remplacement à l'identique, vérifier la classe minimale imposée dans l'UE.
Service | Plaque | S1 est le service continu ; tout autre code veut dire que le moteur est prévu pour un service intermittent.
SF | Plaque | Facteur de service, seulement sur les plaques américaines. 1,0 s'il n'y en a pas.
Roulement côté accouplement | Roulements | Roulement côté accouplement, souvent indiqué sur la plaque ou près du graisseur.
Roulement côté opposé | Roulements | Roulement côté opposé à l'accouplement.
Graisse | Roulements | Type et quantité de graisse, ou « graissé à vie ».
Démarrage | Protection | Son mode de démarrage.
Réglage thermique (A) | Protection | Le réglage du disjoncteur-moteur ou du relais thermique.
Contrôle thermique | Protection | Calculé : signale un thermique réglé à plus de 125 % de l'intensité nominale ou à plus de 10 % en dessous.
Câble | Protection | Section et type du câble d'alimentation.
Protection amont | Protection | Disjoncteur ou fusibles du départ.
Mise en service | Entretien | Date de mise en service.
Dernier entretien | Entretien | Date du dernier entretien préventif.
Périodicité (mois) | Entretien | Périodicité d'entretien en mois.
Prochain entretien | Entretien | Calculé : dernier entretien + périodicité.
Échéance | Entretien | Calculé : En retard, Dans les 30 jours ou OK.
Remarques | Entretien | Tout ce que le suivant doit savoir.
Aide pour la plaque signalétique
Lire la plaque signalétique, ligne par ligne
Choisir un moteur de remplacement
Hauteurs d'axe IEC
Intensité nominale
Classes de rendement IE1–IE4